大型工业离心风机特性说明

总体：

BCZ 25离心工业风机采用普通后弯叶片风机 , BZAF 25 离心工业风机采用机翼型叶片, 风机适于干净气体或微含尘气体，气体最高温度80°C.为了达到高性能,风机零部件制作采用有利于提高性能的最佳几何形状. 最大风量达到600000 m3/h

, 最高全压 3500 Pa. 另外该系列风机的设计具有低噪声高性能的特点. 风机的尺寸采用 R 20标准. 风机的名义尺寸与风机的叶轮外沿直径相同。

外壳：

该系列风机螺旋形外壳是用优质钢板连续旋压成形的. 外壳采用框架加强，, 小于1000好的所有风机有8种选向. 外置法兰依据DIN 24 159 标准和风机联成一体. 如果客户有特殊要求，蜗壳也可作成非整体型。.

叶轮：

400以上的风机, 叶轮采用普通后弯或机翼后弯钢制叶片. 叶轮的动静平衡等级小于 Q 6,3 (VDI 2060), 并且根据客户要求，平衡等级可以达到小于Q 2,5 (VDI 2060). BEAF 系列采用机翼型叶片。